АО «КемВод» информирует потребителей централизованной системы питьевого водоснабжения г. Кемерово, пос. Ягуновского и ж. р. Кедровки о качестве питьевой воды и её соответствии установленным стандартам (СанПиН 1.2.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества.»).

| 2-й подъём НФС-2 Август 2019 г. |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 32 | - | 1 | 4 | 3,13 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 32 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 32 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Колифаги | БОЕ в 100 см3 | Отсутствие | 8 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Споры сульфитредуцирующих клостридий | Число спор в 20 см3 | Отсутствие | 4 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Органолептические показатели |
| Запах при 200С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 1 | 1 |
| Запах при 600С | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 2 | 2 |
| Привкус | баллы | 2 | 62 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градусы | 20 | 372 | - | 3,7 ( 1,1 | 8,5( 2,6 | 5,6 ( 1,1 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 372 | - | менее 1,0 | 1,3 ( 0,3 | менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 2 | - | 147,0±10,0 | 164,6±10,0 | 155,8±10,0 |
| Жёсткость общая | 0 Ж | 7,0 | 2 | - | 2,0±0,3 | 2,4±0,3 | 2,2±0,3 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 2 | - | 0,009( 0,005 | 0,013( 0,005 | 0,011( 0,004 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 2 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 | 0,001 | 2 | - | Менее 0,0005 | 0,0011(0,0004 | 0,0008(0,0003 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | - | 744 | - | 1,69 ( 0,34 | 2,07 ( 0,41 | 1,93 ( 0,39 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3 - 0,5 | 744 | - | 0,03 ( 0,02 | 0,04 ( 0,02 | 0,03 ( 0,02 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | - | 744 | - | 1,66 ( 0,42 | 2,04 ( 0,51 | 1,90 ( 0,48 |
| Аммиак и ион аммония (по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 31 | - | 0,20 ( 0,04 | 0,69 ( 0,14 | 0,54 ( 0,11 |
| Железо общее | мг/дм3 | 0,3 | 4 | - | Менее 0,10 | 0,10±0,03 | Менее 0,10 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | 0,11±0,03 | 0,11±0,03 | 0,11±0,03 |
| Барий | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,12( 0,02 | 0,12( 0,02 | 0,12( 0,02 |
| Бериллий | мг/дм3 | 0,0002 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 | 0,04±0,01 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,045±0,014 | 0,045±0,014 | 0,045±0,014 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | 0,0015±0,0004 | 0,0015±0,0004 | 0,0015±0,0004 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммано) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 | 1,2±0,2 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,038±0,019 | 0,038±0,019 | 0,038±0,019 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Селен | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Стронций | мг/дм3 | 7,0 | 1 | - | 0,29( 0,06 | 0,29( 0,06 | 0,29( 0,06 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 12,8( 2,8 | 12,8( 2,8 | 12,8( 2,8 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,12( 0,01 | 0,12( 0,01 | 0,12( 0,01 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 5,8±0,5 | 5,8±0,5 | 5,8±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Органические вещества |
| Бензол | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Бенз(а)пирен | нг/дм3 | 10,0 | 1 | - | Менее 0,5 | Менее 0,5 | Менее 0,5 |
| Хлороформ | мг/дм3 | 0,06 | 1 | - | 0,0036±0,0018 | 0,0036±0,0018 | 0,0036±0,0018 |
| Четыреххлористый углерод | мг/дм3 | 0,002 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |
| Дибромхлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 | Менее 0,0010 |
| Бромдихлорметан | мг/дм3 | 0,03 | 1 | - | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 | Менее 0,0008 |
| Трихлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 | Менее 0,0015 |
| Тетрахлорэтилен | мг/дм3 | 0,005 | 1 | - | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 | Менее 0,0006 |

| водозабор п.Ягуновский (насосная станция 2 подъёма) Август 2019 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 31 | - | 1 | 4 | 2,48 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 31 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |
| --- |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 31 | - | 0 | 1 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 31 | - | 1 | 2 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 31 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 31 | - | Менее 1,0 | 2,8±0,8 | 1,1±0,3 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 31 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Обобщённые показатели |
| Водородный показатель | Единицы рН | В пределах 6-9 | 1 | - | 7,67±0,20 | 7,67±0,20 | 7,67±0,20 |
| Общая минерализация (сухой остаток) | мг/дм3 | 1000 | 1 | - | 291,2±10,0 | 291,2±10,0 | 291,2±10,0 |
| Жёсткость общая | 0Ж | 7,0 | 1 | - | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 | 5,4±0,8 |
| Окисляемость перманганатная | мг/дм3 | 5,0 | 1 | - | 0,33±0,07 | 0,33±0,07 | 0,33±0,07 |
| Нефтепродукты | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,012±0,04 | 0,012±0,04 | 0,012±0,04 |
| Анионные поверхностно-активные вещества | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | Менее 0,025 | Менее 0,025 | Менее 0,025 |
| Фенолы летучие (гидроксибензол) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 | Менее 0,0005 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 1,2 | 31 | - | 0,30( 0,07 | 0,46( 0,11 | 0,37( 0,09 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 31 | - | 0,30( 0,09 | 0,46( 0,14 | 0,35( 0,14 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 31 | - | Менее 0,02 | 0,06( 0,02 | Менее 0,02 |
| Алюминий | мг/дм3 | 0,2 | 1 | - | Менее 0,01 | Менее 0,01 | Менее 0,01 |
| Аммиак и аммоний ион ( по азоту) | мг/дм3 | 1,5 | 1 | - | Менее 0,08 | Менее 0,08 | Менее 0,08 |
| Бор | мг/дм3 | 0,5 | 1 | - | 0,06( 0,02 | 0,06( 0,02 | 0,06( 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 1 | - | Менее 0,10 | Менее 0,10 | Менее 0,10 |
| Кадмий (суммарно) | мг/дм3 | 0,001 | 1 | - | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 | Менее 0,0001 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 1 | - | 0,0016±0,0005 | 0,0016±0,0005 | 0,0016±0,0005 |
| Медь (суммарно) | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 | 0,005±0,002 |
| Молибден (суммарно) | мг/дм3 | 0,07 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Мышьяк (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,005 | Менее 0,005 | Менее 0,005 |
| Никель (суммарно) | мг/дм3 | 0,02 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Нитрат-ион | мг/дм3 | 45,0 | 1 | - | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 | 1,5±0,3 |
| Нитрит-ион | мг/дм3 | 3,0 | 1 | - | 0,004±0,002 | 0,004±0,002 | 0,004±0,002 |
| Ртуть (суммарно) | мг/дм3 | 0,0005 | 1 | - | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 | Менее 0,00004 |
| Свинец (суммарно) | мг/дм3 | 0,01 | 1 | - | Менее 0,001 | Менее 0,001 | Менее 0,001 |
| Сульфат-ион | мг/дм3 | 500 | 1 | - | 18,0( 4,0 | 18,0( 4,0 | 18,0( 4,0 |
| Фторид-ион | мг/дм3 | 1,2 | 1 | - | 0,31( 0,03 | 0,31( 0,03 | 0,31( 0,03 |
| Хлорид-ион | мг/дм3 | 350 | 1 | - | 6,8±0,5 | 6,8±0,5 | 6,8±0,5 |
| Цинк | мг/дм3 | 1,0 | 1 | - | 0,007±0,002 | 0,007±0,002 | 0,007±0,002 |

| ж.р.Кедровка (3 подъём ) Август 2019 г |
| --- |
| Показатель качества | Единицы измерения | Норматив (ПДК), не более | Количество отобранных проб | Количество проб, не соответству-ющих требованиям СанПиН 1.2.4.1074-01 | Результаты лабораторных исследований |
|  |  |  |  |  | Минимальное значение | Максимальное значение | Среднее значение |
| Микробиологические показатели |
| Общее микробное число | КОЕ в 1 см3 | Не более 50 | 5 | - | 1 | 4 | 2,2 |
| Термотолерантные колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |
| Общие колиформные бактерии | Число бактерий в 100 см3 | Отсутствие | 5 | - | Отсутствие | Отсутствие | Отсутствие |

| Органолептические показатели |
| --- |
| Запах при 20 0С | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Запах при 60 0С | балл | 2 | 4 | - | 1 | 1 | 1 |
| Привкус | балл | 2 | 4 | - | 0 | 0 | 0 |
| Цветность | градус цветности | 20 | 4 | - | Менее 1,0 | 1,9±0,6 | Менее 1,0 |
| Мутность | ЕМФ | 2,6 | 4 | - | Менее 1,0 | Менее 1,0 | Менее 1,0 |
| Неорганические вещества |
| Хлор остаточный суммарный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 5 | - | 0,23 ( 0,06 | 0,37( 0,09 | 0,30( 0,07 |
| Хлор остаточный свободный | мг/дм3 | 0,3-0,5 | 5 | - | 0,22( 0,07 | 0,34( 0,10 | 0,29( 0,09 |
| Хлор остаточный связанный | мг/дм3 | 0,8-1,2 | 5 | - | Менее 0,02 | 0,03±0,02 | Менее 0,02 |
| Железо (суммарно) | мг/дм3 | 0,3 | 5 | - | Менее 0,05 | Менее 0,05 | Менее 0,05 |
| Марганец (суммарно) | мг/дм3 | 0,1 | 5 | - | Менее 0,001 | 0,0019±0,0006 | 0,0014±0,0004 |